Załącznik nr 4 do Formularza oferty

DZP.262.129.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż  sprężarek powietrza medycznego

Typ …………….

Model ………….

Rok Produkcji min.2016……………….

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprężarka stałoobrotowa 2 szt. | Tak |  |
| a. | Moc silnika 22-30 kW | Tak |  |
| b. | Wydajność 3,1 – 3,5 m3/min | Tak |  |
| c. | Ciśnienie robocze 1MPa | Tak |  |
| d. | Ciśnienie max. 1,3 MPa | Tak |  |
| e. | Poziom hałasu max. <69.0 dB(A) | Tak |  |
| f. | Max. Ilość oleju w spr. pow. <3ppm. | Tak |  |
| g. | Gabaryty sprężarek max. | Tak |  |
| h. | Długość 1640mm | Tak |  |
| i. | Szerokość 880 mm | Tak |  |
| j. | Wysokość 1520mm | Tak |  |
| 2 | Sprężarka zmiennoobrotowa 1 szt. | Tak |  |
| a. | Moc silnika 22-30 kW | Tak |  |
| b. | Wydajność 3,1 – 3,5 m3/min | Tak |  |
| c. | Ciśnienie robocze 1MPa | Tak |  |
| d. | Ciśnienie max. 1,3 MPa | Tak |  |
| e. | Poziom hałasu max. <69.0 dB(A) | Tak |  |
| f. | Max. Ilość oleju w spr. Pow. <3ppm. | Tak |  |
| g. | Gabaryty sprężarek max. | Tak |  |
| h. | Długość 1640mm | Tak |  |
| i. | Szerokość 880 mm | Tak |  |
| j. | Wysokość 1520mm | Tak |  |
| 3. | Separator wodno – olejowy dobrany do sprężarek szt.1 | Tak |  |
| a. | Filtry węglowe dobrane do wydajności sprężarek szt.2 | Tak |  |
| b. | Sterownik nadrzędny szt.1 umożliwiający: | Tak |  |
| c. | Przemienną pracę sprężarek | Tak |  |
| d. | Włączanie sprężarki zmiennoobrotowej w okresach obniżonego zapotrzebowania oraz w okresach podwyższonego rozbioru | Tak |  |
| e. | Możliwość zdalnego monitorowania pracy układu | Tak |  |
| f. | Rejestrator pracy każdej sprężarki | Tak |  |
| g. | Stany alarmowe wyświetlane/rejestracja | Tak |  |
| h. | Parametry pracy sprężarki - pokazywane | Tak |  |
| i. | Temperatura pracy sprężarki | Tak |  |
| j. | Ciśnienie pracy sprężarki | Tak |  |
| k. | Ilość motogodzin pracy | Tak |  |
| l. | Ilość godzin do przeglądu | Tak |  |
| ł | Praca pod obciążeniem w % | Tak |  |
| m. | Automatyczny restart | Tak |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)