ZAŁĄCZNIK  NR  1 DO SIWZ

# SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA

# obsługi serwisowej  Agregatów  Prądotwórczych na  obiekcie  SP CSK

5 - szt.

Obsługa serwisowa obejmuje  agregaty prądotwórcze zgodnie  z  wykazem :

1. Agregaty Prądotwórcze „Wilson” typ P800, moc-800kVA, szt.2 ,nr fabryczne

A4931A/001 i  A4931A/002  zainstalowane  w  pomieszczeniu  agregatorowni SPCSK.

2. Agregaty  Prądotwórczych „WOLA” 250, moc-250kVA, szt.3 ,

  - Zespół prądotwórczy typ 84ZPP-78H12-moc 200kW, nr fab. 23420/1993 – Budynek Agregatornii bloku „E”

  - Zespół prądotwórczy typ 22ZPP-26H12-moc 200kW, nr fab. 2326/1974 – Budynek  Kotłowni

  - Zespół prądotwórczy typ 22ZPP-26H12-moc 200kW, nr fab. 2328/1974 – Budynek  Kotłowni

znajdujące się w agregatowniach  na terenie SP CSK  . Obsługa serwisowa polega na  utrzymaniu w stałej gotowości i sprawności technicznej zespołów prądotwórczych zgodnie z wymogami technicznymi producentów urządzeń i DTR –kami w dni powszednie i całą  dobę  w  dni  wolne  od  pracy i święta.

Przedmiot umowy będzie świadczony przez autoryzowany  serwis producenta urządzeń prądotwórczych typu FG Wilson  oraz wykwalifikowany personel posiadający stosowne certyfikaty z odbytych szkoleń w zakresie obsługi serwisowej zespołów prądotwórczych typu WOLA”.

Konserwacja  agregatów prądotwórczych  obejmuje  czynności  w  zakresie  ustalonym  instrukcją  konserwacji  opracowaną  przez  producenta   agregatów i  obowiązującymi  przepisami  .

W ramach  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do :

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych  umową (Agregaty Prądotwórcze

szt.5 zgodnie z wykazem )

- usuwania wszystkich ewentualnych awarii tych urządzeń,
      - przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń raz na  pół roku, co zostanie

potwierdzone protokółem serwisowym  podpisanym przez wyznaczonego przedstawiciela

Zamawiającego. Częstotliwość wykonywania czynności określonych powyżej musi gwarantować

utrzymanie agregatów prądotwórczych  w ruchu oraz być zgodne z instrukcją  producenta dla

tego typu urządzeń.

W ramach przeglądów Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

1.   sprawdzenie poziomu chłodziwa i ewentualne uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika,

- sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych,

- sprawdzenie i regulacja napięcia pasków napędowych,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie działania układów zabezpieczających,

- sprawdzenie i regulacja parametrów pracy agregatu,

- próba obciążeniowa agregatu po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Szpitala – obciążenie zapewnia zamawiający,

- pomiary elektryczne ochronne – raz na 12 miesięcy,

- wymiana oleju silnikowego,*

- wymiana filtra oleju,*

- wymiana filtra paliwa,*

- wymiana filtra powietrza,*

- wymiana chłodziwa,*

- wymiana akumulatorów rozruchowych,*

- sprawdzenie i ustawienie luzów zaworów,*

- sprawdzenie i oczyszczenie wtryskiwaczy,*

* czynności wykonywane po przepracowaniu przez agregat odpowiedniej ilości godzin , zgodnie z

harmonogramem przeglądów dla danego silnika lub do oceny serwisu.

-  W przypadku awarii nie wymagających wymiany części zamiennych lub jest to niesprawność  drobna nie mająca istotnego wpływu na  pracę  zespołu prądotwórczego termin przyjazdu  serwisu jest wzajemnie uzgadniany z  Zamawiającym . Termin ten  nie  może  przekroczyć  2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. Dopuszcza się powiadomienie w formie faksu (nr fax. …………………) lub mailem (e-mail: …………………

-  W przypadku awarii wymagających konieczności wymiany części zamiennych i podzespołów Wykonawca zobowiązany będzie do reakcji ekipy serwisowej w terminie do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Sporządzenia szczegółowej oferty naprawy do akceptacji Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii.

-  W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana części zamiennych i podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego oferty naprawy.

-  Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy raport serwisowy/karta pracy zawierający datę wykonania obsługi, zakres wykonanych prac, wykaz zużytych części i materiałów, potwierdzenie zgodności zakresu obsługi z instrukcją producenta.

-  Wykonawca zobowiązany jest po każdej obsłudze serwisowej lub usunięciu awarii do dokonania wpisu w książce eksploatacyjnej urządzenia.

-   Każdorazowo po dokonaniu przeglądu technicznego, w przypadku braku uwag dotyczących stanu

technicznego urządzenia, Wykonawca potwierdzi sprawność urządzenia stosownym zapisem w

protokole.

-   Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania przez Zamawiającego raportu

serwisowego/ karty pracy, potwierdzonego wpisem do książki eksploatacyjnej urządzenia.

# SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWA

# Konserwacji i obsługi serwisowej  zasilaczy  UPS  na  obiekcie  SP CSK

4 - szt.

Konserwacja i obsługa serwisowa obejmuje  zasilacze UPS zgodnie  z wykazem

| 1. | 40kVA nr 3803170303 DIGYS(zasila oddział POOP blok B Ip) | 3803170303 | szt.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 40kVA nr 3803350402 DIGYS(zasila oddział POOP blok B Ip) | 3803350402 | szt.1 |
| 3. | 20kVA nr P157481001 DIGYS (zasila salę Kardiochirurgii na bloku operacyjnym blok C I p) | P157481001 | szt.1 |
| 4. | 160kVA nr 06100363810001 DELPHYS ELITE 1 MP (zasila blok operacyjny blok C Ip) | 06100363810001 | szt.1 |
|  | R A Z E M |  | szt.4 |

znajdujące się w pomieszczeniach technicznych na terenie SP CSK. Konserwacja i obsługa serwisowa polega na utrzymaniu w stałej gotowości i sprawności technicznej zasilaczy UPS zgodnie z wymogami technicznymi producenta tych zasilaczy firmy SOCOMEC SICON w dni powszednie i całą dobę w dni wolne od pracy i święta.

Przedmiot umowy będzie świadczony przez autoryzowany serwis/dystrybutor na terytorium Polski  produktów Socomec - Sicon UPS wraz z zaopatrzeniem we wszystkie materiały dostępne w ofercie Socomec – Sicon związane z obsługą posprzedażną.

Konserwacja zasilaczy UPS obejmuje czynności w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji opracowaną  przez producenta urządzeń i obowiązującymi przepisami.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych  umową (zasilacze UPS

szt. 4 zgodnie z wykazem)

- usuwania wszystkich ewentualnych awarii tych urządzeń,
      - przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń raz na rok, co zostanie

potwierdzone protokółem serwisowym  podpisanym przez wyznaczonego przedstawiciela

Zamawiającego . Częstotliwość wykonywania czynności określonych powyżej musi gwarantować

utrzymanie zasilaczy  w ruchu oraz być zgodne z instrukcją  producenta dla  tego typu urządzeń.

W ramach przeglądów Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- sprawdzenie warunków pracy urządzenia

- sprawdzenie i oględziny stanu płyt elektroniki i okablowania wewnątrz  urządzenia

- sprawdzenie stanu akumulatorów oraz pomiar impedancji wewnętrznej

- analiza  logów  zdarzeń mających  miejsce  od  poprzedniego  przeglądu

- oczyszczenie  wnętrza urządzenia

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie stanu  izolacji  zasilacza

- sprawdzenie stanu okablowania dochodzącego i wychodzącego z urządzenia

- przeprowadzenie testu urządzenia

- regulacje  oraz kalibracje urządzenia w razie konieczności.

- pomiary parametrów  oraz diagnostyka  urządzenia z użyciem  oprogramowania serwisowego

- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności i zalecenia

- Szczegółowy termin każdego przeglądu zostanie ustalony każdorazowo z przedstawicielem

SP CSK na piśmie (faksem) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonywanie prac będących przedmiotem umowy odbywać się będzie w godzinach

uzgodnionych z Zamawiającym .

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia  naprawy , niewymagającej wymiany części

zamiennych, w terminie do 8 godzin  roboczych od  momentu  zgłoszenia. Dopuszcza się

powiadomienie w formie faksu.

- W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów  UPS-ów

wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia (faksem) o terminie

usunięcia awarii w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia.

- Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięciu awarii zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół zawierający datę wykonania obsługi, zakres wykonanych prac, wykaz zużytych części i materiałów, potwierdzenie zgodności zakresu obsługi z instrukcją producenta.

- Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania karty pracy.

- Koszty wszystkich części zamiennych i materiałów niezbędnych do wykonania prac będących

przedmiotem umowy  (obsługi serwisowej lub usunięcia awarii ) doliczone będą do faktury  z danego miesiąca rozliczeniowego zgodnie z cennikiem obowiązującym w firmie na podstawie protokołu .